章贡公司2015年增建循环水站主要设备招标表

150T/HR冷却循环水设备主要配置清单

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效节能自控自吸泵 | 150WFB-AD | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
|  |  | 转速:1450r/min |  |  |  |  |  |
|  |  | Q=160m³/h |  |  |  |  |  |
|  |  | H=20m |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率22KW |  |  |  |  |  |
|  |  | 允许吸深:5m |  |  |  |  |  |
|  |  | 吸液口径150mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 出液口径125mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 125WFB-AD | 台 | 2 |  |  | 一 用一备 |
|  |  | 转速:1450r/min |  |  |  |  |  |
|  |  | Q=110m³/h |  |  |  |  |  |
|  |  | H=15m |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率15KW |  |  |  |  |  |
|  |  | 允许吸深:5m |  |  |  |  |  |
|  |  | 吸液口径125mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 出液口径110mm |  |  |  |  |  |
| 2 | 中温玻璃钢冷却塔 | GZTY-150 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 循环水量：Q=150m³/h |  |  |  |  |  |
|  |  | 热水温度：t1=37℃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷水温度：t2=32℃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 外气湿球温度：t3=28℃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 轴马力:5.5KW |  |  |  |  |  |
|  |  | 总马力:5.5KW |  |  |  |  |  |
|  |  | 水塔泵浦扬程:4.1m |  |  |  |  |  |
|  |  | 飞濺损失:0.01% |  |  |  |  |  |
|  |  | 蒸发损失:0.83% |  |  |  |  |  |
|  |  | 风负荷:150KG/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷却塔空重:1230KG |  |  |  |  |  |
|  |  | 运转重量:3770KG |  |  |  |  |  |
| 3 | 加药设备 | GZTY-JYZZ-20 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 加药量：0-20L/h |  |  |  |  |  |
|  |  | 投药方式：计量泵 |  |  |  |  |  |
| 4 | 射频水处理器 | MHG-125Ⅱ-1.6 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 进出口管径DN150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作压力：1.6MPa |  |  |  |  |  |
|  |  | 流量：150T/h |  |  |  |  |  |
| 5 | 集水箱 | 用于收集1#,2#磨的排放水,防止杂质进入循环水管网.型号:PT-200,出口配￠160的牙. | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 电路控制 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电控箱 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 交流接触器CJX2-40 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 交流接触器CJX2-50 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 交流接触器CJX2-18 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 热继电器NC1 37-35A | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 热继电器NC1 30-40A | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 热继电器NC1 9-13A | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 塑壳断路器NM1-50S | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 塑壳断路器NM1-40S | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 塑壳断路器NM1-16S | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 熔断器 6A | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 熔断器 10A | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 旋转开关 | 个 | 8 |  |  |  |
|  |  | 指示灯 | 个 | 8 |  |  |  |
|  |  | 电线电缆3x16mm2+1 x10mm2 | 米 | 50 |  |  |  |
|  |  | 电线电缆3x6mm2+1 x4mm2 | 米 | 50 |  |  |  |
|  |  | 电线电缆3x4mm2+1 x2.5mm2 | 米 | 65 |  |  |  |
| 7 | 管件阀门 主管道用￠200,其它规格的用于设备之间连接和排放回水管等 . | 含设备之间连接管道及回水管道. | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | U-PVC管材￠200 | 米 | 60 |  |  |  |
|  |  | U-PVC管材￠160 | 米 | 60 |  |  |  |
|  |  | U-PVC管材￠125 | 米 | 50 |  |  |  |
|  |  | U-PVC管材￠110 | 米 | 15 |  |  |  |
|  |  | U-PVC管材￠50 | 米 | 15 |  |  |  |
|  |  | U-PVC弯头￠200 | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | U-PVC弯头￠160 | 个 | 6 |  |  |  |
|  |  | U-PVC弯头￠125 | 个 | 6 |  |  |  |
|  |  | U-PVC弯头￠110 | 个 | 5 |  |  |  |
|  |  | U-PVC弯头￠50 | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | U-PVC直接￠200 | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | U-PVC直接￠160 | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | U-PVC直接￠125 | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | U-PVC直接￠110 | 个 | 5 |  |  |  |
|  |  | U-PVC直接￠50 | 个 | 5 |  |  |  |
|  |  | U-PVC大小头￠200x160 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | U-PVC大小头￠200x125 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | U-PVC大小头￠160x125 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | U-PVC大小头￠160x110 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | U-PVC三通￠200 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | U-PVC三通￠160 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | U-PVC法兰￠200 | 片 | 1 |  |  |  |
|  |  | 铸铁 法兰￠200 | 片 | 1 |  |  |  |
|  |  | U-PVC管材蝶阀￠160 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 止回阀￠160 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 其它安装辅料 | 液位自动控制阀 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 电磁流量计 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 压力开关 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 压力表 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 温度计 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 多功能水泵控制阀 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  | 式 | 1 |  |  |  |

赣州章贡南方万年青水泥有限公司

2015年9月18日